## Arkusz1
Dane Wejściowe |  |  |  | Entalpie
Nazwa | Wartość | Jednostka | Symbol | Nazwa | Temperatura pary [C] | Ciśnienie pary [MPa] | Entalpia pary [kJ/kg] | Jednostka | Symbol
Śr. Zasobnika | 3 | m | dZas | Ent. Wody zasilającej kocioł(przed kotłem) |  |  |  | kJ/kg | iwz
Wys. Zasobnika | 25.5 | m | hZas | Ent. wody zasilającej za pompą wody zasilającej |  |  |  | kJ/kg | ipz
Ilość Zasobników | 12 | - | ilZas | Ent. skroplin w kondensatorze |  |  |  | kJ/kg | ipkond
Gęstość wody w zas. | 902.56 | kg/m^3 | gestWody | Ent. odsolin |  |  |  | kJ/kg | iods
T nap. W dolinie nocnej | 7200 | s | czasNap | Ent. pary świeżej |  |  |  | kJ/kg | iSH5wyl
Wartość opałowa paliwa | 21100000 | J/kg | wd | Ent. pary na wylocie z wysokoprężnej części turbiny |  |  |  | kJ/kg | iRH1wlot
Sprawność kotła | 0.91 | - | nk | Entalpia pary wtórnie przegrzanej |  |  |  | kJ/kg | iRH2wyl
Strumień masy wody zasilającej zasobnik | 271.14 | - | nk | Entalpia skroplin w XW3 |  |  |  | kJ/kg | ipI
Wymagana pojemność jednego zasobnika | 180.25 | - | nk | Entalpia skroplin w XW2 |  |  |  | kJ/kg | ipII
Wymagana pojemność zasobnika dla pracy szczytowej | 2162.99 | - | nk | Entalpia skroplin w XW1 |  |  |  | kJ/kg | ipIII
|  |  |  | Entalpia skroplin w XN5 |  |  |  | kJ/kg | ipIV
|  |  |  | Entalpia skroplin w XN4 |  |  |  | kJ/kg | ipV
|  |  |  | Entalpia skroplin w XN3 |  |  |  | kJ/kg | ipVI
|  |  |  | Entalpia skroplin w XN1/XN2 |  |  |  | kJ/kg | ipVII
|  |  |  | Entalpia pary upust nr I |  |  |  | kJ/kg | iI
Strumienie masy |  |  |  | Entalpia pary upust nr II |  |  |  | kJ/kg | iII
Nazwa | Wartość | Jednostka | Symbol | Entalpia pary upust nr III |  |  |  | kJ/kg | iIII
Strumień masy wody zasilającej kocioł | 168.88 | kg/s | mwz | Entalpia pary upust nr IV |  |  |  | kJ/kg | iIV
Strumień masy odsolin | 4.33 | kg/s | mods | Entalpia pary upust nr V |  |  |  | kJ/kg | iV
Str. masy wody do wtryskiwacza pary świeżej nr I | 1.11 | kg/s | mwtrI | Entalpia pary upust nr VI |  |  |  | kJ/kg | iVI
Str. masy wody do wtryskiwacza pary świeżej nr II | 1.11 | kg/s | mwtrII | Entalpia pary upust nr VII |  |  |  | kJ/kg | iVII
Str. masy wody do wtryskiwacza pary świeżej nr III | 1.11 | kg/s | mwtrIII
Str. masy wody do wtryskiwacza pary wtórnej nr IV | 0 | kg/s | mwtrIV
Str. masy wody do wtryskiwacza pary wtórnej nr V | 0 | kg/s | mwtrV
Strumień masy pary - upust nr I | 8.333 | kg/s | mI
Strumień masy pary - upust nr II | 13.05 | kg/s | mII
Strumień masy pary - upust nr III | 7.77 | kg/s | mIII
Strumień masy pary - upust nr IV | 1.94 | kg/s | mIV
Strumień masy pary - upust nr V | 4.44 | kg/s | mV
Strumień masy pary - upust nr VI | 9.99 | kg/s | mVI
Strumień masy pary - upust nr VII | 1.94 | kg/s | mVII
Strumień masy pary świeżej | 176.38 | kg/s | mps
Strumień masy pary do odgazowywacza | 3.05 | kg/s | modg
Strumień masy paliwa
Sprawność wysokoprężnej części turbiny | 0.809 |  | nwp
Sprawność średnioprężnej części turbiny | 0.86 |  | nśp
Sprawność niskoprężnej części turbiny | 0.794 |  | nnp
Entalpia średnioprężnej części turbiny | 3546500 | J/kg | iśp
Entalpia niskoprężnej części turbiny | 2835800 | J/kg | inp
Entalpia pary na wylocie z niskoprężnej części turbiny | 2568200 | J/kg | iznp
Ciepło wysokoprężnej części turbiny | 51086660.4035 | W | Qwp
Ciepło średnioprężnej części turbiny | 109305367.04 | W | Qsp
Ciepło niskoprężnej części turbiny | 27733543.424 | W | Qnp
Ciepło suma | 188125570.8675 | W | Q
Parametry czynnika podczas napełniania
Ent. Wody zasilającej kocioł(przed kotłem) | 682587.96 | J/kg | iwz
Strumień masy pary świeżej | 157.54 | kg/s | mps
Strumień masy pary - upust nr I | 7.4 | kg/s | mI
Strumień masy pary - upust nr II | 11.66 | kg/s | mII
Strumień masy pary - upust nr III | 6.93 | kg/s | mIII
Strumień masy pary - upust nr IV | 1.73 | kg/s | mIV
Strumień masy pary - upust nr V | 3.94 | kg/s | mV
Strumień masy pary - upust nr VI | 8.98 | kg/s | mVI
Strumień masy pary - upust nr VII | 1.73 | kg/s | mVII
Mieszanie za kondensatorem
Entalpia czynnika podczas mieszania za kondensatorem | 164814.34 | J/kg | iskzm
Podgrzewacz XN1/XN2
Entalpia czynnika dla podgrzewacza XN1/XN2 | 175304.28 | J/kg | iskXN2
Parametry za punktem mieszania XN3
Entalpia za punktem mieszania XN3 | 228166.68 | J/kg | iskXN3A
Paramtery dla podgrzewacza XN4
Entalpia czynnika dla podgrzewacza XN4 | 263419.9 | J/kg | iskXN4
Paramtery dla podgrzewacza XN4
Entalpia czynnika dla podgrzewacza XN5 | 276763.7 | J/kg | iskXN5
Parametry dla podgrzewacza odgazowywacza
Entalpia wody w odgazowywaczu | 326857.29 | J/kg | iwodODG
Paramtery dla podgrzewacza XW1
Ent. wody zasilającej za pompą wody zasilającej | 346185.66 | J/kg | ipz
Entalpia czynnika dla podgrzewacza XW1 | 410375.35 | J/kg | iskXW1
Strumień masy wody zasilającej kocioł | 157.54 | kg/s | mwz
Paramtery dla podgrzewacza XW2
Entalpia czynnika dla podgrzewacza XW2 | 579596.72 | J/kg | iskXW2
Paramtery dla podgrzewacza XW3
Entalpia czynnika dla podgrzewacza XW3 | 682587.96 | J/kg | iskXW3
Obliczanie mocy turbiny podczas napełniania
Ciepło wysokoprężnej części turbiny | 56411296 | J/kg | Qwp
Ciepło średnioprężnej części turbiny | 113571942 | J/kg | Qśp
Ciepło niskoprężnej części turbiny | 31202860 | J/kg | Qnp
Ciepło suma | 201186098 | J/kg | Qt
Q | 220500000 | W | Q
Qnom | 206000000 | W | Qnom
Qproc | 91.24 | W | Qproc
Spadek mocy | 8.76 | W | Spadek
Parametry czynnika dla ogrzewacza XW1
Gęstość wody | 926.1 | kg/m^3 | qwododg
Ciśnienie przed pompą wody zasilającej kocioł | 600000 | Pa | ppp
Ciśnienie za pompą wody zasilającej kocioł | 18500000 | Pa | pzp
delta pz | 17900000 | Pa | pz
delta ipz | 19328.3663 | J/kg | ipz